## Slide 1: Edifici di civile abitazione Ing. Andrea Basti Ricercatore INFN-LNGS
Notes: <number>

## Slide 2: Decreto Ministero dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246
Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987
Notes: <number>

## Slide 3: Campo di applicazione
edifici di civile abitazione:
con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m
di nuova costruzione
esistenti, in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali
Notes: <number>

## Slide 4: Classificazione
Tipo di edificio | Altezza antincendi
a | da 12 a 24 m
b | da oltre 24 a 32 m
c | da oltre 32 a 54 m
d | da oltre 54 a 80 m
e | oltre 80 m
Notes: <number>

## Slide 5: Superficie dei compartimenti
Tipo di edificio | Superficie massima
a | 8.000 mq
b | 6.000 mq
c | 5.000 mq
d | 4.000 mq
e | 2.000 mq
Notes: <number>

## Slide 6: Resistenza al fuoco
è variabile in funzione del tipo di edificio
il grado di protezione dei vani scala e dei vani ascensore (scale protette, filtri )dipende dalla superficie massima di competenza di ogni scala
per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative
Comportamento al fuoco delle strutture
Notes: <number>

## Slide 7: Edifici di tipo “a” e “b”
Massima superficie di competenza per ogni scala di piano | Tipi dei vani scala e di almeno un vano ascensore | Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
500 | Nessuna prescrizione | 60
500 | Almeno protetto se non è garantito l’accostamento delle autoscale | 60
550 | Almeno a prova di fumo interno | 60
600 | A prova di fumo | 60
Notes: <number>

## Slide 8: Edifici di tipo “c” e “d”
Massima superficie di competenza per ogni scala di piano | Tipi dei vani scala e di almeno un vano ascensore | Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
500 | Almeno a prova di fumo interno | 90
Notes: <number>

## Slide 9: Edifici di tipo e
Massima superficie di competenza per ogni scala di piano | Tipi dei vani scala e di almeno un vano ascensore | Caratteristiche REI dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
350 | Almeno a prova di fumo interno | 120
Notes: <number>

## Slide 10: Reazione al fuoco
per i materiali di arredamento e di rivestimento si applica il decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984)
Comportamento al fuoco delle strutture
Notes: <number>

## Slide 11: Reazione al fuoco
Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0
Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo «a» e di tipo «b», anche per i rivestimenti delle scale e gradini
Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare
Comportamento al fuoco delle strutture
Notes: <number>

## Slide 12: Accesso all’area
larghezza: 3,50 m
altezza libera: 4,00 m
raggio di volta: 13,00 m
pendenza: non superiore al 10%
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m)
Notes: <number>

## Slide 13: Accostamento autoscale
Per gli edifici di tipo «a» e «b» deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano
Qualora tale requisito non sia soddisfatto:
  gli edifici del tipo «a» devono essere dotati almeno di scale protette
  gli edifici di tipo «b» almeno di scale a prova di fumo interna
Notes: <number>

## Slide 14: Scale
larghezza minima delle scale
  tipo «a», «b», «c», 1.05 m
  tipo «d» ed «e» 1.20 m
rampe preferibilmente rettilinee
sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che:
  vi siano pianerottoli di riposo
  la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno
Notes: <number>

## Slide 15: Scale
il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m2
nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici
Notes: <number>

## Slide 16: Vano corsa
stesse caratteristiche REI del vano scala
superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m2
  possibilità di realizzare l’aerazione tramite camini
  possibilità di installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici
Ascensori
Notes: <number>

## Slide 17: Vano corsa
Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:
  accessi alle porte di piano;
  aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;
  portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;
  aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione
Ascensori
Notes: <number>

## Slide 18: Vano corsa
Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore
Quando il numero degli ascensori è superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti
Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune
Ascensori
Notes: <number>

## Slide 19: Locale macchine
separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa
l'accesso con infisso di pari caratteristiche del vano corsa
superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m2
Ascensori
Notes: <number>

## Slide 20: Comunicazioni
Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto segue:
Tipo di edificio | Tipo di comunicazione
a | Diretta
b | tramite disimpegno con pareti e porte REI 60
c | tramite filtro a prova di fumo con pareti e porte REI 60
d, e | accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto
Notes: <number>

## Slide 21: Aree a rischio specifico
Per le aree a rischio specifico si applicano le disposizioni emanate con le relative normative
  autorimesse
  centrali termiche
  locali di esposizione o vendita
  depositi di materiali combustibili
  ecc.
Notes: <number>

## Slide 22: Impianti di produzione di calore
Tipo di edificio | Combustibile Liquido o solido | Gas d< 0,8 | Gas d> 0,8
a | 4 | 4 | 3
b | 4 | 4 | 1
c | 4 | 4 | 1
d | 1 | 2 | 1
e | 1 | 2 | 1
1 = divieto di installazione entro il volume degli edifici
2 = divieto di installazione entro il volume degli edifici ma ammessa sul terrazzo più elevato
3 = divieto di installazione nei piani interrati
4 = ammesso entro il volume degli edifici
Notes: <number>

## Slide 23: Impianti elettrici
Devono essere realizzati in conformità della legge 1° marzo 1968, n. 186 (norme CEI)
Negli edifici di tipo «c», «d», «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza
  deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo
  deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata
Notes: <number>

## Slide 24: Impiego gas combustibili
Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista
  si definiscono «condutture principali» le tubazioni al servizio comune delle utenze dell'edificio alimentato dall'impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti
Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità
Notes: <number>

## Slide 25: Impiego gas combustibili
E’ consentita l'installazione delle condutture principali all'interno dell'edificio in apposito alloggiamento il quale:
  sia ad esclusivo servizio dell'impianto gas
  abbia le pareti impermeabili ai gas
  sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità
  sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30
  può contenere anche i misuratori per l'utenza dei vari piani del fabbricato
Notes: <number>

## Slide 26: Impianti antincendi
Gli edifici di tipo «b», «c», «d», «e», devono essere dotati di reti idranti costituita da:
  almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio
  da essa deve essere derivato ad ogni piano almeno un idrante con attacco 45 UNI
  l naspo deve essere corredato di tubazione semirigida ed assicurare l'intervento in tutte le aree del piano
  un idoneo attacco di mandata per autopompa al piede di ogni colonna montante
Notes: <number>

## Slide 27: Impianti antincendi
  portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e funzionamento contemporaneo di 2 colonne
  alimentazione idrica in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5
  durata di almeno 60 min, anche con riserva idrica
  elettropompe di alimentazione della rete antincendio collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.
Notes: <number>

## Slide 28: Impianti antincendi
  Negli edifici di tipo «d», «e», i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti
  avviamento automatico dei gruppi di pompaggio
  tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco
  le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti REI 60
Notes: <number>

## Slide 29: Norme transitorie
Negli edifici esistenti, entro cinque anni della data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni:
Comunicazioni
  Negli edifici di tipo «b», «c», «d», «e», sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.
Illuminazione di sicurezza
  Negli edifici di tipo «c», «d», «e», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.
Notes: <number>

## Slide 30: Norme transitorie
Negli edifici esistenti, entro cinque anni della data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni:
Impianti antincendio
  Negli edifici di tipo «c», «d», «e», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.
  Restano tuttavia validi di impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.
Notes: <number>

## Slide 31: Grazie per l’attenzione!
<number>
Ing. Andrea Basti
Via Salaria Antica Est N°39
E-mail: Ing.basti@gmail.com
Sito internet: www.bastiandreaingegneria.com